## Càlcul de seccions
INSTAL·LACIÓ NAU INDUSTRIAL
LÍNIA ENLLAÇ
Línia | Descripció | Xarxa | Tensió | P(kW) | cos f | I (A) | Cable | r | l(m) | Insta | Aïlla | S(mm2) | u% | uT%
L0 | Línia enllaç | III+N | 400 | 704.45 | 1 | 1016.786 | Cu | 0.018 | 20 | B | 0,6/1kV | 240 | 0.66042 | 0.66042
QUADRE GENERAL
Línia | Descripció | Xarxa | Tensió | P(kW) | cos f | I (A) | Cable | r | l(m) | Insta | Aïlla | S(mm2) | u% | uT%
L1 | Subquadre Compressor | III | 400 | 90 | 1 | 129.9038 | Cu | 0.018 | 4 | B | 0,6/1kV | 50 | 0.081 | 0.74142
L2 | Subquadre Maquines | III | 400 | 599 | 1 | 864.582 | Cu | 0.018 | 100 | B | 0,6/1kV | 240 | 2.8078 | 3.4682
SUBQUADRE Compressor
Línia | Descripció | Xarxa | Tensió | P(kW) | cos f | I (A) | Cable | r | l(m) | Insta | Aïlla | S(mm2) | u% | uT%
L1.1 | Compressor | III | 400 | 90 | 0.86 | 151.0509 | Cu | 0.018 | 5 | B | 0,6/1kV | 50 | 0.10125 | 0.84267
SUBQUADRE Maquines
Línia | Descripció | Xarxa | Tensió | P(kW) | cos f | I (A) | Cable | r | l(m) | Insta | Aïlla | S(mm2) | u% | uT%
L1.1 | Moli TM | III | 400 | 390 | 0.86 | 654.5541 | Cu | 0.018 | 50 | B | 0,6/1kV | 150 | 1.4625 | 2.2039
L1.2 | Refredador | III | 400 | 42 | 0.86 | 70.4904 | Cu | 0.018 | 200 | B | 0,6/1kV | 70 | 1.35 | 2.0914
L1.3 | Trencadora ALP900 | III | 400 | 47 | 0.86 | 78.8822 | Cu | 0.018 | 250 | B | 0,6/1kV | 95 | 1.3914 | 2.1329
L1.4 | Disa 131 B FAST | III | 400 | 55 | 0.86 | 92.3089 | Cu | 0.018 | 130 | B | 0,6/1kV | 50 | 1.6087 | 2.3502
L1.5 | Colada | III | 400 | 65 | 0.86 | 109.0923 | Cu | 0.018 | 100 | B | 0,6/1kV | 50 | 1.4625 | 2.2039

## Taula ITCBT 19
INTENSITATS ADMISSIBLES A 40ºC | [12 empty] | ITC BT 19
A |  | Conductors aïllats en tubs encastats en parets aïllants |  | 3x PVC | 2x PVC |  | 3x PVC XLPE oEPR | 2x PVC XLPE oEPR
A2 |  | Cables multiconductors en tubs encastats en parets aïllants | 3x PVC | 2x PVC |  | 3x PVC XLPE oEPR | 2x PVC XLPE oEPR
B |  | Conductors aïllats en tubs (2) en muntatge superficial o encastats en obra |  |  |  | 3x PVC | 2x PVC |  |  | 3x PVC XLPE oEPR | 2x PVC XLPE oEPR
B2 |  | Cables multiconductors en tubs (2) en muntatge superficial o encastats en obra |  |  | 3x PVC | 2x PVC |  | 3x PVC XLPE oEPR |  | 2x PVC XLPE oEPR
C |  | Cables multiconductors directament sobre paret (3) |  |  |  |  | 3x PVC | 2x PVC |  | 3x PVC XLPE oEPR | 2x PVC XLPE oEPR
E |  | Cables multiconductors a l'aire lliure (4). Distància a la paret no inferior a 0.3D (5) | [5 empty] | 3x PVC |  | 2x PVC | 3x PVC XLPE oEPR | 2x PVC XLPE oEPR
F |  | Cables unipolars en contacte mutu (4). Distància a la paret no inferior a D (5) | [6 empty] | 3x PVC |  |  | PVC XLPE
G |  | Cables unipolars separats mínim D (5) | [8 empty] | 3x PVC |  | 3x PVC XLPE oEPR
Coure |  | mm2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 1.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 | 15 | 16 | - | 18 | 21 | 24 | -
|  | 2.5 | 15 | 16 | 17.5 | 18.5 | 21 | 22 | - | 25 | 29 | 33 | -
|  | 4 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 30 | - | 34 | 38 | 45 | -
|  | 6 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 37 | - | 44 | 49 | 57 | -
|  | 10 | 34 | 37 | 40 | 44 | 50 | 52 | - | 60 | 68 | 76 | -
|  | 16 | 45 | 49 | 54 | 59 | 66 | 70 | - | 80 | 91 | 105 | -
|  | 25 | 59 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 96 | 106 | 116 | 123 | 166
|  | 35 |  | 77 | 86 | 96 | 104 | 110 | 119 | 131 | 144 | 154 | 206
|  | 50 |  | 94 | 103 | 117 | 125 | 133 | 145 | 159 | 175 | 188 | 250
|  | 70 |  |  |  | 149 | 160 | 171 | 188 | 202 | 224 | 244 | 321
|  | 95 |  |  |  | 180 | 194 | 207 | 230 | 245 | 271 | 296 | 391
|  | 120 |  |  |  | 208 | 225 | 240 | 267 | 284 | 314 | 348 | 455
|  | 150 |  |  |  | 236 | 260 | 278 | 310 | 338 | 363 | 404 | 525
|  | 185 |  |  |  | 268 | 297 | 317 | 354 | 386 | 415 | 464 | 601
|  | 240 |  |  |  | 315 | 350 | 374 | 419 | 455 | 490 | 552 | 711
|  | 300 |  |  |  | 360 | 404 | 423 | 484 | 524 | 565 | 640 | 821
2) Incloent canaletes i conductors no circulars.
3) O també en safata no perforada.
4) O també en saf ata perf ora da
5) La lletra D és el diàmetre del cable.